参考工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 型号及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱变安装土建基础 | - 箱变安装基础要求与已存在的箱变在同一平台，尺寸8000mm*2800mm，垫高1200mm，钢筋水泥支撑柱子，下部电缆沟且与已有电缆沟连通，上面支撑箱变，表面砖或石头饰面，保持与已有结构搭配一致； 2、接地装置50*6扁钢且电阻值不大于4Ω； 3、有良好的的排水措施； 4、基础基坑必须密封，且与箱变连接缝隙堵塞严密； | 项 | 1 | 具体要求应以设计图为依据且符合高低压配电设计规范及技术要求 |
| 2 | 变压器 | 1、型号S11-M-1000/10油浸式变压器； 2、分接范围5%且铜损铁损符合节能要求； 3、包含相关辅助安装配件，油量符合要求，保护及调试 | 台 | 1 | 产品合格及相关测试参数合格证明 |
| 3 | 高压进线柜 | 1、型号：HXGN 2、带微机保护（过流一段二段三段保护），含连接高低压侧铜牌、互感器、电压表、电源指示、保护及辅助器件等 | 台 | 1 | 具体要求应以设计图为依据且符合高低压配电设计规范及技术要求 |
| 4 | 低压配电柜 | 1、GGD柜5面，其中一面为功率因数补偿柜，满足功率因数不小于0.95 ； 2、柜内开关分配满足内科装修施工方提供的出线数（如备注）； 3、预留不少于2组630A和2组400A开关用于新建箱变和3号箱变备用； 4留有重要科室备用开关，含铜牌、互感器、电压表、电源指示、保护及辅助器件等； 5、发电机供电转接头 | 台 | 5 | 1、正常用电：278.5KW.240*4+120电缆1根；262.0KW，240*4+120电缆1根 2、保障用电：263.0KW，240*4+120电缆2根；197.5KW，185*4+95电缆2根；40KW，35*4+16电缆2根；20KW，35*4+16电缆2根 3、消防用电：202.5KW，240*4+120电缆2根 |
| 5 | 箱式变压器外壳 | 成品箱变外壳，防水防晒，能容纳变压器及高压进线柜，5组低压柜 | 台 | 1 | 具体要求应以设计图为依据且符合高低压配电设计规范及技术要求 |
| 6 | 高压电缆 | YJV22-8.7/15KV-3*95，从外科楼负一楼配电室到新建箱变高压进线柜位置，此项以实际实施为准。 | m | 370 | 电缆符合相关规范并为合格产品 |
| 7 | 辅助土建沟槽 | 门诊到新建箱变位置，目前无预留通道需重新开槽150m | 项 | 1 |  |
| 8 | 接地网 | 箱变周围接地网，接地母线扁钢50*6，接地极角钢50*5 | 项 | 1 |  |
| 9 | 电缆高压柜及变压器完工试验 | 新安装电缆、变压器、高压柜及接地网试验完工预防性试验，并出具预防性试验报告，包含整个系统调试 | 项 | 1 | 出具试验参数及合格报告 |
| 10 | 高压配电柜 | 配电室高压出线柜，含铜牌、互感器、电压表、电源指示、智能保护及辅助器件等 | 项 | 1 |  |
| 11 | 三箱变进出电缆沟内新做电缆架及电缆归位清理 | 箱变电缆沟上桥架，做支撑桥架，理顺电缆到各箱变位置，电缆不能泡入水沟 | 项 | 1 | 避免电缆长期淹于电缆沟水中 |
| 12 | 各种临设保护及人工费 | 安装电缆及箱变基础和电缆沟开槽所需保护的临时设施及保护，吊装变压器及放电缆的临时设施及保护，配电柜、变压器及各区域电缆接头，铜牌搭接需要的人工费及保护等 | 项 | 1 | 符合施工规范及城市管理要求 |
| 13 | 其他相关工作内容 | 采购人要求的与本项目相关的其他相关工作内容 | 项 | 1 | 包含完成本次项目所有工序工作内容 |