项目编号：GY-072ZW-2022-09
广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目
竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2022年12月

谈判邀请

现拟对广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目进行竞争性谈判采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

项目编号：GY-072ZW-2022-09
二、项目名称：广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目 

三、预算控制价：7万元

四、资金来源：自筹资金，已落实

五、项目清单

	包号
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	服务期限

	1
	1
	广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目
	项
	1
	1年


备注：
1、响应供应商对本项目进行报价且不得超过预算限价，否则报价无效。

2、报价含所有项目实施费用，包含人工费、材料费、工具费、物料费、差旅费、交通费用、税金、保险等所有可预计和不可预计费用在内。

六、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的货物和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

   （二）采购项目要求的特殊资格性条件：

1、具有承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；

2、具有住房和城乡建设部门颁发的安全生产许可证。

七、谈判文件发售（报名）时间、地点
本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

八、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2023年 1 月 4 日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

九、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。

十、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。

十一、联系方式

采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路中段

联 系 人：曹先生

联系电话：0839-3314508        

监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017

▲特别提醒▲：根据国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（联防联控机制综发〔2022〕113号）等相关规定，参加本次项目谈判人员应遵守疫情防控要求，佩戴口罩并积极配合现场工作人员的疫情防控工作。
第二章 采购项目服务内容及要求、商务要求和其他要求

项目基本情况
我院配电系统为单母线不分段的双回路供电形式，变压器总装容量6660千伏安，共计变压器8台。本次预防性试验包含但不限于第二住院楼负一楼室配电室2台（干式：1000KVA 1台，800KVA1台）、第二住院楼西侧箱式变压器3台（油浸式：1000 KVA 2台，800 KVA 1台）、综合楼2台（干式：630 KVA 2台）共计7台变压器，以及配电室10KV进线柜2面、计量柜和避雷柜各1面、出线柜6面、配电柜进出电缆线、箱变、综合楼的双变压器的并接电缆线的预防性试验、高压设备明显故障和潜在故障维修及高压设备保养等服务。

服务内容

（一）预试预检服务项目清单
	序号
	检测设备名称
	规格及型号
	数量
	单位
	备注

	1
	10KV电力变压器（1000KVA）
	S11（ZBW）型油浸式
	1
	台
	绝缘油试验，绝缘电阻、直流电阻测试，耐压试验等

	2
	10KV电力变压器（800KVA）
	
	1
	台
	

	3
	10KV电力变压器（1000KVA）
	SCB10干式
	1
	台
	绝缘电阻、直流电阻测试，耐压试验等

	4
	10KV电力变压器（800KVA）
	
	1
	台
	

	5
	10KV电力变压器（630KVA）
	SCB11干式
	2
	台
	绝缘电阻、直流电阻测试，耐压试验等

	6
	10KV电力变压器（1000KVA）
	S11-M型油浸式
	1
	台
	绝缘油试验，绝缘电阻、直流电阻测试，耐压试验等

	7
	10KV成套真空进线配电柜
	
	2
	面
	真空断路器试验调试

	8
	10KV成套出线配电柜
	
	8
	面
	5台SF6（六氟化硫）和3台真空断路器

	9
	10KV成套PT及计量柜
	
	2
	面
	

	10
	箱变内断路器柜
	
	3
	面
	

	11
	消弧线圈
	干式
	1
	台
	

	12
	配电室接地网及接地装置
	
	1
	系统
	

	13
	10KV电缆
	
	10
	回
	2（进）+6（出）+1+1

	14
	断路器定值调整
	
	10
	台
	

	15
	工具耐压监测
	
	1
	套
	一年检测2次，检测3双鞋、4双手套、1支笔及1只令克棒

	16
	母线检查紧固
	
	1
	段
	母线未分段

	备注：1、预防性试验包括但不仅限于柜内设备：高压开关、变压器、电容器、电流互感器、电压互感器、避雷器、隔离刀闸、穿墙导管、进出线高压电力电缆、主母线、继电保护元件；

2、本次预试预检服务包含但不仅限于以上目录清单内容。


   （二）预试预检服务内容（包含但不仅限于）：

1、变压器：（1）变压器外观检查；（2）测量绕组绝缘电阻；（3）测量绕组的直流电阻；（4）测量绕组分接头的电压比；（5）极性检查；（6）交流耐压试验；（7）温控器的启动温度、跳闸温度和报警温度的检查；（8）油浸式变压器油质检测及瓦斯继电器动作测试。

2、高压开关柜及六氟化硫开关及真空断路器：（1）测量绝缘电阻；（2）测量各相导电回路电阻；（3）测量断路器触头分、合闸的同期性；（4）弹跳测试；（5）测量断路器合闸和固有分闸时间；（6）真空度测试。

3、电流互感器：（1）外观检查；（2）测量绝缘电阻；（3）变比校核；                        （4）极性检查；（5）交流耐压试验。

4、电压互感器：（1）外观检查；（2）一次接触电阻测量；（3）变比测试；（4）极性检查；（5）绝缘电阻测试；（6）交流耐压试验。

5、保护装置：（1）检查外部是否良好、清洁，可动部分及元件接触部分不得有灰尘；（2）可动部分应动作灵活可靠，其间隙、串动范围及动作行程应符合规定；（3）接点无烧损，动作灵活，接点接触与返回均可靠；（4）端子排的连线应接触牢靠；（5）各回路对地、回路间绝缘测量；（6）继电器底座端子板上的接线螺钉的压接应紧固可靠；（7）继电器校验时其测量值与整定值误差不应超过规定；（8）继电保护装置的整组试验。

6、避雷器：（1）测量绝缘电阻；（2）测量直流1mA以下的电压及75%该电压下的泄漏电流。

7、高压电缆：（1）测量绝缘电阻；（2）直流耐压试验并测量泄漏电。
（三）维修维保服务项目清单

	序号
	维修维保项目
	规格及型号
	数量
	单位
	备注

	1
	10KV主供进线柜（AH01） 微机保护器更换定值整定
	南瑞NR-600
	1
	处
	安装调试

	2
	SF6出线柜螺杆锈蚀处理
	
	5
	台
	绝缘子放电

	3
	功率因数控制器
	
	2
	台
	调试恢复

	4
	所有预试预检设备的维保
	
	1
	项
	

	5
	箱变变压器油位检查
	
	1
	项
	25#变压器油10升

	6
	干式变压器温度控制器更换
	
	1
	项
	2号变压器

	7
	三相电流表
	
	6
	只
	低压出线柜

	8
	项目其他维修维保服务
	
	1
	项
	

	备注：1、项目维修维保过程中发现的问题处理人工费包含在合同金额内；

2、维修维保过程中所需更换配件需经由采购人确定后购买，配件费用另计；

3、本项目维修维保服务包含但不仅限于以上目录清单内容。


服务要求

（一）本项目检测试验的项目和参数根据中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596—1996制定；供应商需现场勘查结合采购人所运行设备制定年检预试方案并经采购人同意后方可实施。供应商所使用的试验设备需符合电气调试要求的规定，设备性能经质检部门检测合格。

（二）为确保本项目安全有序进行，供应商负责人应提前安排预试预检服务工作并经采购人同意，待试设备应由供应商负责人进行安全措施检查。在配电设施检测维修中由于供应商自身原因造成的人员及设备事故的责任和经济赔偿由供应商全权负责。

（三）项目完成后需由供应商向采购人出具经国家电力部门四川电监委颁发的具有承装修试资质的电力公司出具的检测试验报告。（全部检修报告、总结及相关技术资料需符合中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596—1996的规定。）

（四）供应商需在完成预试预检服务后的十五个工作日内向采购人提供全部年检预试报告、年检预试总结及相关的技术资料。
其他要求

（一）预试预检服务的各项安全措施需符合《电业安全工作规程》的规定，确保设备及人身安全，如发生各种伤害事故由供应商全权负责；

（二）供应商需严格按照国家有关规程进行项目服务，以保证设备的安全运行。在预试预检服务完成后的一年内，电器设备出现故障，供应商自接到采购人通知后24小时内上门进行维修；

（三）供应商需提供本项目采购范围内的技术和业务咨询；

（四）供应商需对采购人电工进行免费的电气知识培训；

（五）供应商维保人员须遵守采购人监督管理，并做好服务登记，以保证服务质量；

（六）供应商原则上不得改变设备功能，不应为了让设备能运行而去掉设备保护或安全功能。设备故障更换配件原则上不得带出医院维修，确实需要需书面提报采购人批准后执行；

（七）维护保养中因供应商责任造成的安全责任、停工、返工、材料、器材损失等均由供应商承担；

（八）供应商人员应文明施工，统一着装，佩带工作证，并遵守维保现场的安全，维保过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在维保过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，由供应商负责，采购方不负任何相关责任；

（九）供应商所有维保人员必须配合采购方做好安全管理工作，严格遵守采购方规章制度，定期做好人员安全培训工作，不得在院内吸烟、乱拉乱接电线、存放危险品、煮食、车辆乱停放等违反采购人安全管理的行为，一经发现采购人有权对违规行为进行扣罚，造成安全事故需由供应商赔偿损失并由采购人交执法部门处理；

（十）供应商针对本项目所派服务人员需具备相关施工人员作业证书并持证上岗。

（十一）供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见因素在内的所有为完成本项目所需的费用。供应商根据自身情况自行组织现场踏勘，费用自理。供应商不得因踏勘现场而使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。供应商应通过对现场及周围环境调查，充分了解项目位置、情况、本项目实际情况等与本次服务项目可能发生的一切费用等有关的全部情况，任何因忽视或误解项目情况而产生的后果自负。

五、商务要求

（一）服务期限及服务地点

1、服务期限：1年。（其中预试预检服务完成时间为12小时内）

2、服务地点：广元市第一人民医院。

（二）付款方式

1、供应商完成预试预检服务并向采购人出具完整报告，经采购人验收合格后的十五个工作日内，采购人凭供应商发票支付合同总金额的60%，项目运行六个月后无故障支付合同总金额的30%，项目服务期满且无故障付清10%余款。
2、采购人凭成交供应商发票及项目验收合格等相关材料进行资金支付。

（三）验收标准

1、验收时间：供应商提出验收申请之日起 30 个工作日内组织验收。（由采购人组织相关科室进行验收）

2、供应商与采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

3、本项目在验收合格签订结论为“验收合格”的验收报告前，一切风险由供应商承担，采购人不承担任何责任。

六、报价要求

1、报价含所有项目实施费用，包含人工费、材料费、工具费、物料费、差旅费、交通费用、税金、保险等所有可预计和不可预计费用在内。

2、报价文件制作要求：
2.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章。
2.2报价文件份数：正本 1份；副本2份。

2.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、响应供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

2.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、包号、响应供应商名称、年月日。

2.5响应供应商必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

3、低于成本价不正当竞争预防措施：

（1）在谈判过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。（供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

（2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 

（3）供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。）

注意：本项目服务内容及要求、商务要求和其他要求均为实质性条款，供应商均需完全响应，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、资格审查

1、响应供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的响应供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的响应供应商名单。

2、通过资格审查的响应供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

二、 谈 判

1、响应供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的响应供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮谈判。

2、谈判过程中，谈判小组获得采购单位负责人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3、谈判达到响应供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4、响应供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1、本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2、由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3、谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的响应供应商作为成交供应商），报价相同的,采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的响应供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的响应供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选响应供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的响应供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。
第四章    供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。(复印件盖鲜章)

2、法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件盖鲜章。（若法定代表人亲自参加，则提供法定代表人身份证明原件及身份证复印件，格式自拟）
3、承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质。（提供证书复印件）
4、住房和城乡建设部门颁发的安全生产许可证。（提供证书复印件）
5、其他相关材料。（格式见第五章“供应商响应文件相关文书格式”）

6、采购文件要求需要提供的其他相关材料。（格式自拟）

7、供应商认为需要提供的其他相关材料。（格式自拟）

注:

1、以上要求响应供应商提供的资格证明文件复印件的必须加盖响应供应商印章（鲜章）。

2、若提供资料不实，则取消其成交资格。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、本章所制响应文件格式（不包括签字盖章），除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （响应供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目”（项目编号: GY-072ZW-2022-09）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

注：应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

供应商名称（盖章）：  
法定代表人签字或盖章：           

                                   授权代表签字：       

日    期：    

二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目”项目谈判文件（项目编号GY-072ZW-2022-09），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币             元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按质按量完成项目服务工作。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

三、报价一览表

项目名称: 广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-09
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）：          大写：


注：1. 报价含所有项目实施费用，包含人工费、材料费、工具费、物料费、差旅费、交通费用、税金、保险等所有可预计和不可预计费用在内。 

    2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖响应供应商印章。

供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

四、承诺函
广元市第一人民医院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

五、响应供应商诚信情况承诺函
致广元市第一人民医院：     

本单位XXXX（供应商名称）参加广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目（项目编号：GY-072ZW-2022-09）的采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：
我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限递交响应文件截止当日仍在有效期的次数）
我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。
供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

六、服务内容及要求应答表

项目名称: 广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-09 
	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

供应商根据谈判文件第二章中的服务内容及要求据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。
供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

七、商务要求、其他要求应答表      

项目名称: 广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-09
	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

供应商根据谈判文件第二章中的商务要求、其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

八、响应供应商基本情况表

项目名称: 广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-09 
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

九、本项目管理机构组成表
项目名称: 广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-09
	序号
	职务
	姓名
	执业或职业资格
	职称

	
	
	
	证书名称
	证书编号
	职称专业
	级别

	1
	项目负责人
（项目经理）
	
	
	
	
	

	2
	项目技术

负责人
	
	
	
	
	

	3
	实施人员
	
	
	
	
	

	4
	…
	
	
	
	
	

	5
	售后人员
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

十、响应供应商类似项目业绩一览表
项目名称：广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-09
	序号
	项目业主
	项目名称
	实施开始日期
	验收日期
	合同金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

十一、二次报价表

项目名称: 广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-09 

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	广元市第一人民医院配电系统预试预检和维修保养服务采购项目
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）：          大写：


说明：1.供应商可不在响应文件中填写并提供此表。此表为资格审查结束后，由供应商填写“二次报价”（表格由谈判小组提供），经供应商法定代表人或代理人签字后递交给采购人现场工作人员，由其收集齐后集中递交谈判小组。供应商在响应文件中提交此表的，不影响其响应文件的有效性。

2.报价应是包括谈判文件规定的全部相应内容的报价。
供应商名称（盖章）：             

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

十二、其他相关材料

（格式自拟）




